|  | Приложение № 1 к постановлению администрации города Заринска Алтайского края от «22» декабря № 1050 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЗАРИНСК АЛТАЙСКОГО КРАЯ»

НА 2018-2029 ГОДЫ

Паспорт муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2018-2029 годы

(далее – Программа)

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2018-2029 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | -Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; -Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; -постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; -Решение Заринского городского Собрания депутатов Алтайского края от 27.05.2011 № 31 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования город Заринск Алтайского края»; -постановление администрации города Заринска Алтайского края от 27.11.2013 № 1083 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Заринск Алтайского края»; -схема территориального планирования муниципального образования город Заринск Алтайского края; -генеральный план муниципального образования город Заринск Алтайского края; -схема теплоснабжения муниципального образования город Заринск Алтайского края на период 2015-2029 годы; -схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Заринск Алтайского края на перспективу до 2024 года |
| Заказчик Программы | Администрация города Заринска Алтайского края |
| Разработчик Программы | Комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города (далее – Комитет) |
| Участники Программы | Администрация города Заринска Алтайского края, предприятия, организации, а также индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, действующие в сфере оказания коммунальных услуг |
| Цель Программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, повышение доступности коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края |
| Задачи Программы | - развитие, реконструкция и модернизация имеющихся систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, захоронения твердых бытовых отходов; - создание при освоении земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующих инженерных коммуникаций; - привлечение в отрасль частных инвестиций; - рациональное использование энергоресурсов; - снижение эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь |
| Индикаторы и показатели Программы | Система электроснабжения: - повышение надежности, качества и бесперебойности электроснабжения; - повышение доступности услуг по электроснабжению для существующих и перспективных потребителей. Система теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - повышение доступности услуг по теплоснабжению для перспективных потребителей; - увеличение доли объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета; - снижение доли ветхих и аварийных сетей; - приведение потерь при транспортировке к нормативным значениям; - внедрение энергосберегающих технологий. Система водоснабжения: - повышение надежности, качества и бесперебойности водоснабжения; - повышение доступности услуг по водоснабжению для существующих и перспективных абонентов; - увеличение доли объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета; - снижение доли ветхих и аварийных сетей; - снижение потерь при транспортировке; - внедрение энергосберегающих технологий; - повышение качества воды, отпускаемой абонентам. Система сбора и утилизации твердых бытовых отходов (далее – ТБО): - повышение надежности, качества и бесперебойности по сбору, утилизации ТБО; - повышение доступности услуг для существующих и перспективных абонентов; - внедрение энергосберегающих технологий; - ликвидация несанкционированных свалок ТБО; - снижение вредных факторов для окружающей среды. |
| Срок реализации Программы | 2018-2029 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы на период с 2018-2029 гг. составит 164 201 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета – 26 410,0 тыс. рублей; городского бюджета – 95 791,0 тыс. рублей; внебюджетных источников – 42 000,0 тыс. рублей. Объемы бюджетного финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах и решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год, а так же в соответствии с тарифами организаций коммунального комплекса, утвержденными на очередной финансовый год. Администрация города при формировании бюджета предусматривает средства на софинансирование Программы в соответствии с нормативными актами Алтайского края |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение численности населения, обеспеченного водой питьевого качества на 1500 человек к завершению действия Муниципальной программы; - снижение расхода твердого топлива на 300 тонн к завершению действия Муниципальной программы; - снижение непроизводительных потерь при производстве и транспортировке до потребителя воды на 1% ежегодно, тепловой энергии на 1% ежегодно; - снижение количества аварий и инцидентов на объектах коммунального комплекса на 3% ежегодно; - 100% размещение твёрдых бытовых отходов на полигоне ТБО. |

- 1.Общая характеристика сферы реализации Программы в городе Заринске

- Муниципальное образование  город Заринск Алтайского края (далее – МО г. Заринск), является населенным пунктом, занимающим территорию в 7920 га.

- Численность населения на начало 2017 года составляет  46,9 тыс. человек. В городе насчитывается 275 улиц, переулков,  проездов общей протяженностью 201,1 км., более 305,3 км. сетей инженерных коммуникаций, многоквартирных жилых домов – 881, в том числе блокированной застройки – 724.

Состояние жилищно-коммунального комплекса МО г. Заринск характеризуется достаточно высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры и недостаточным уровнем технологического развития. По состоянию на 1 января 2017 года около 75 % основных фондов жилищно-коммунального хозяйства города отслужили нормативный срок эксплуатации. Как следствие этого, повышается степень риска и аварийности при предоставлении коммунальных услуг, снижается качество предоставления коммунальных услуг, происходит неэффективное использование природных ресурсов и загрязнение окружающей среды.

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры возрастают потери воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.

В настоящее время в городе Заринске существует ряд проблем связанных с функционированием коммунальной инфраструктуры, которые можно выделить по каждому виду коммунальных услуг.

Краткий анализ системы теплоснабжения муниципального образования город Заринск Алтайского края

В административных границах МО г. Заринск деятельность по производству, распределению и передаче тепловой энергии осуществляют 4 теплоснабжающие организации. Система теплоснабжения г. Заринска представлена одной теплоэлектроцентралью (далее - ТЭЦ), находящейся в собственности открытого акционерного общества «Алтай-Кокс» (далее - ОАО «Алтай-Кокс»), а также муниципальными котельными. Передача тепловой энергии от ТЭЦ и котельных к потребителю осуществляется по системе существующих магистральных и распределительных тепловых сетей.

Наиболее крупный источник централизованного теплоснабжения – ТЭЦ - принадлежит ОАО «Алтай-Кокс». Передача тепловой энергии от ТЭЦ ОАО «Алтай-Кокс» городским потребителям осуществляется при помощи магистральных и распределительных сетей общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное управление» (далее - ООО «ЖКУ»). Кроме тепловых сетей от ТЭЦ организация осуществляет производство, передачу и распределение тепловой энергии от 4 муниципальных котельных. Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство» (далее - МУП «КХ») осуществляет эксплуатацию котельной по адресу: г. Заринск, ул. Молодежная, 143 и тепловых сетей от данного теплоисточника. На балансе Государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края «Северо-Восточное дорожно-строительное управление» «филиал Заринский» (далее - ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» «филиал Заринский») находится котельная, осуществляющая теплоснабжение собственных потребителей и части сторонних потребителей, территориально приближенных к данной котельной. Перечень источников тепловой энергии г. Заринска представлен в таблице 1.

Таблица 1. Информация об источниках теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | Вид собственности | Год ввода в эксплуатацию теплоисточника | Количество установленных котлов | марка котла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «База» | ул. Партизанская, 133/1 | муниципальная | 1983 | 1 | КВр-0,63К |
| 2 | Котельная «Гостиница» | пер. Коммунальный, 6 | муниципальная | 1965 | 2 | КВм-1,16К |
| 3 | Котельная «Лесокомбинат» | ул. Поповича, 1б | муниципальная | 1965 | 2 | КВр-0,63К |
| 4 | Котельная «Теремок» | ул. Федосеевская, 27а | муниципальная | 1965 | 2 | КВ-1,86-95 |
| 5 | Котельная МУП «КХ» | ул. Молодежная, 143 | муниципальная | 1973 | 2 | КВр-0,46КБ |
| 6 | Котельная ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» «филиал Заринский» | ул. Заринская, 58 | на праве хоз. ведения | 1992 | 3 | КВр-1,1 КВр-1,1 КВС-2,5 |
| 7 | ТЭЦ ОАО «Алтай-Кокс» | Притаежная, 2 | частная | 1981 | 4 | Паровой котел БКЗ 320-140 ГМ-7 Паровой котел БКЗ 320-140 ГМ-7 Паровой котел БКЗ 420-140 НГМ-4 Паровой котел БКЗ 420-140 НГМ-4 |

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии – качественный, т. е. регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети осуществляется путем изменения температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в зависимости от температуры наружного воздуха по утвержденному температурному графику (с учетом постоянства расхода теплоносителя).

Проектным температурным графиком отпуска тепловой энергии от ТЭЦ является график 130/70, однако, по условиям эксплуатации системы теплоснабжения в периоды низких температур наблюдается «срезка» температурного графика при температуре 110°C.

Отпуск тепловой энергии от котельных ООО «ЖКУ» при проектировании планировалось осуществлять в соответствии со стандартным температурным графиком 95/70, по которому эксплуатируется большинство систем теплоснабжения в нашей стране, образованных на базе квартальных котельных. Однако по условиям эксплуатации систем теплоснабжения произошла корректировка температурного графика. В настоящее время фактическим температурным графиком от котельных является температурный график 70/47. 	Отпуск тепловой энергии от котельных МУП «КХ» и ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ «филиал Заринский» при проектировании планировалось осуществлять в соответствии с температурным графиком 80/55. Однако по условиям эксплуатации систем теплоснабжения фактический температурный график отпуска тепловой энергии от данных источников – 70/55.

Обобщенные сведения о применяемых температурных графиках представлены в таблице 2.

- Таблица 2. Температурные графики отпуска тепловой энергии от ТЭЦ и котельных г. Заринска

| № п/п | Наименование теплоисточника | Проектный температурный график | Фактический температурный график |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «База» | 95/70 | 70/47 |
| 2 | Котельная «Гостиница» | 95/70 | 70/47 |
| 3 | Котельная «Лесокомбинат» | 95/70 | 70/47 |
| 4 | Котельная «Теремок» | 95/70 | 70/47 |
| 5 | Котельная МУП «КХ» | 95/70 | 70/55 |
| 6 | Котельная ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» «филиал Заринский» | 80/55 | 70/55 |
| 7 | ТЭЦ ОАО «Алтай-Кокс» | 130/70 | 110/70 |

Теплоснабжение потребителей, находящихся в границах г. Заринска, осуществляется от источников централизованного теплоснабжения и индивидуальных теплогенераторов.

Существенное количество зданий и сооружений отапливается и получает тепловую энергию на нужды ГВС от индивидуальных источников теплоснабжения (котлы, работающие преимущественно на твердых видах топлива). Системы централизованного теплоснабжения от котельных, как правило, локализованы в зонах действия индивидуальных источников теплоснабжения. Зоны действия существующих источников централизованного теплоснабжения являются изолированными (технологически не связанными), ввиду существенной удаленности друг от друга.

Балансы тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения за 2010-2015 годы представлены в таблицах № 3-7.

Таблица 3. Баланс тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе ТЭЦ ОАО «Алтай-Кокс»

| Наименование системы теплоснабжения | Период | Выработка тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии | Полезный отпуск |  |  | Потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | % | Гкал | % |
| Покупка тепловой энергии от ТЭЦ ОАО «Алтай-Кокс» | 2010 | 441746,0 | 441746,0 | 354204,7 | 270344,4 | 83860,39 | 87541,3 | 19,8 | 63485,5 | 14,5 |
|  | 2011 | 414683,0 | 414683,0 | 338315,2 | 267553,1 | 70762,07 | 76367,8 | 18,4 | 63485,5 | 15,4 |
|  | 2012 | 423026,0 | 423026,0 | 327594,1 | 268493,9 | 59100,22 | 95432,0 | 22,7 | 65373,6 | 15,6 |
|  | 2013 | 385890,0 | 385890,0 | 313658,7 | 256479,0 | 57179,74 | 72231,3 | 18,9 | 67424,8 | 17,6 |
|  | 2014 | 398394,0 | 398394,0 | 319276,7 | 262343,8 | 56932,91 | 79117,3 | 19,85 | 68335,0 | 17,1 |
|  | 2015 | 374952,0 | 374952,0 | 304325,4 | 250265,7 | 54059,7 | 70626,6 | 18,8 | 70027,5 | 18,7 |

- Таблица 4. Баланс тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной «Гостиница» ООО «ЖКУ»

| Наименование системы теплоснабжения | Период | Выработка тепловой энергии | Расход тепловой энергии на собственные нужды | Отпуск тепловой энергии в сеть | Полезный отпуск |  |  | Потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО | Отопление, вентиляция | ГВС |  |  |  |  |
|  |  | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | % | Гкал | % |
| Котельная «Гостиница» | 2010 | 3409,0 | 16,7 | 3392,3 | 2813,6 | 2813,6 | - | 578,7 | 17,1 | 444,2 | 13,1 |
|  | 2011 | 3559,3 | 16,7 | 3542,6 | 2814,5 | 2814,5 | - | 728,1 | 20,6 | 444,2 | 12,5 |
|  | 2012 | 3501,9 | 16,7 | 3485,2 | 2906,3 | 2906,3 | - | 578,9 | 16,6 | 444,2 | 12,7 |
|  | 2013 | 3323,4 | 16,7 | 3306,7 | 2748,4 | 2748,4 | - | 558,3 | 16,9 | 444,2 | 13,4 |
|  | 2014 | 3342,75 | 16,7 | 3326,05 | 2791,72 | 2791,72 | - | 534,33 | 16,1 | 444,2 | 13,4 |
|  | 2015 | 3023,45 | 16,7 | 3006,75 | 2672,15 | 2672,15 |  | 334,6 | 11,1 | 444,2 | 14,8 |

- Таблица 5. Баланс тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной «Теремок» ООО «ЖКУ»

| Наименование системы теплоснабжения | Период | Выработка тепловой энергии | Расход тепловой энергии на собственные нужды | Отпуск тепловой энергии в сеть | Полезный отпуск |  |  | Потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО | Отопление, вентиляция | ГВС |  |  |  |  |
|  |  | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | % | Гкал | % |
| Котельная «Теремок» | 2010 | 8030,5 | 31,9 | 7998,6 | 6998,6 | 6998,6 | - | 1000,0 | 12,5 | 993,9 | 12,4 |
|  | 2011 | 8071,2 | 31,9 | 8039,3 | 6389,9 | 6389,9 | - | 1649,4 | 20,5 | 993,9 | 12,4 |
|  | 2012 | 8383,3 | 31,9 | 8351,4 | 6986,0 | 6986,0 | - | 1365,4 | 16,3 | 993,9 | 11,9 |
|  | 2013 | 7353,3 | 31,9 | 7321,4 | 5995,4 | 5995,4 | - | 1326,0 | 18,1 | 993,9 | 13,6 |
|  | 2014 | 7134,67 | 31,9 | 7102,7 | 5990,03 | 5990,03 |  | 1112,74 | 15,7 | 993,9 | 14,0 |
|  | 2015 | 6877 | 31,9 | 6845,1 | 5779,76 | 5779,76 | - | 1065,34 | 15,6 | 993,9 | 14,5 |

- Таблица 6. Баланс тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной «База» ООО «ЖКУ»

| Наименование системы теплоснабжения | Период | Выработка тепловой энергии | Расход тепловой энергии на собственные нужды | Отпуск тепловой энергии в сеть | Полезный отпуск |  |  | Потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО | Отопление, вентиляция | ГВС |  |  |  |  |
|  |  | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | % | Гкал | % |
| Котельная «База» | 2010 | 1608,7 | 19,6 | 1589,1 | 1120,7 | 1120,7 | - | 468,4 | 29,5 | 306,2 | 19,3 |
|  | 2011 | 1686,5 | 19,6 | 1666,9 | 1206,0 | 1206,0 | - | 460,9 | 27,7 | 306,2 | 18,4 |
|  | 2012 | 1517,3 | 19,6 | 1497,7 | 1192,6 | 1192,6 | - | 305,1 | 20,4 | 306,2 | 20,4 |
|  | 2013 | 1524,8 | 19,6 | 1505,2 | 1199,0 | 1199,0 | - | 306,2 | 20,3 | 306,2 | 20,3 |
|  | 2014 | 1572,93 | 19,6 | 1553,33 | 1236,32 | 1236,32 | - | 317,01 | 20,4 | 306,2 | 19,7 |
|  | 2015 | 1435,08 | 19,6 | 1415,48 | 1274,48 | 1274,48 | - | 141 | 10,0 | 306,2 | 21,6 |

- Таблица 7. Баланс тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной «Лесокомбинат» ООО «ЖКУ»

| Наименование системы теплоснабжения | Период | Выработка тепловой энергии | Расход тепловой энергии на собственные нужды | Отпуск тепловой энергии в сеть | Полезный отпуск |  |  | Потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО | Отопление, вентиляция | ГВС |  |  |  |  |
|  |  | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | % | Гкал | % |
| Котельная «Лесокомбинат» | 2010 | 1889,5 | 20,0 | 1869,5 | 1361,4 | 1361,4 | - | 508,1 | 27,1 | 249,5 | 13,3 |
|  | 2011 | 1899,1 | 20,0 | 1879,1 | 1415,7 | 1415,7 | - | 463,4 | 24,7 | 249,5 | 13,3 |
|  | 2012 | 1939,4 | 20,0 | 1919,4 | 1569,5 | 1569,5 | - | 349,9 | 18,2 | 249,5 | 13,0 |
|  | 2013 | 1876,4 | 20,0 | 1856,4 | 1456,2 | 1456,2 | - | 400,1 | 21,6 | 249,5 | 13,4 |
|  | 2014 | 1986,21 | 20 | 1966,21 | 1441,8 | 1441,88 | - | 524,33 | 26,7 | 249,5 | 12,7 |
|  | 2015 | 2014,7 | 20 | 1994,7 | 1423,5 | 1423,51 | - | 571,19 | 28,6 | 249,5 | 12,5 |

Всего на территории города проложено 75 240,3 п. м тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Максимальный условный диаметр трубопроводов составляет 700 мм, который наблюдается на магистральных тепловых сетях от ТЭЦ.

Сведения по источникам тепловой энергии г. Заринска представлены в таблице 8. Наибольшую долю тепловых сетей на территории города занимают теплопроводы от ТЭЦ.

- Таблица 8. Сведения о протяженности, объемах и материальной характеристике тепловой сети по теплоисточникам

| № п/п |  | Наименование теплоисточника | Протяженность (в двухтрубном исчислении) |  |  |  | Материальная характеристика |  |  |  | Объем |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м |  | % |  | м2 |  |  | % | м³ |  | % |  |  |
| 1 |  | Котельная «База» | 790,0 |  | 1,050% |  | 122,95 |  |  | 0,417% | 7,86 |  | 0,096% |  |  |
| 2 |  | Котельная «Гостиница» | 1 142,8 |  | 1,519% |  | 197,14 |  |  | 0,669% | 14,90 |  | 0,182% |  |  |
| 3 |  | Котельная «Лесокомбинат» | 615,8 |  | 0,818% |  | 109,02 |  |  | 0,370% | 8,18 |  | 0,100% |  |  |
| 4 |  | Котельная «Теремок» | 2 146,0 |  | 2,852% |  | 472,25 |  |  | 1,602% | 46,73 |  | 0,571% |  |  |
| 5 |  | Котельная МУП «КХ» | 1 364,0 |  | 1,813% |  | 281,02 |  |  | 0,953% | 29,47 |  | 0,360% |  |  |
| 6 |  | Котельная ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» «филиал Заринский» | 1 777,0 |  | 2,362% |  | 353,55 |  |  | 1,200% | 31,43 |  | 0,384% |  |  |
| 7 | ТЭЦ ОАО «Алтай-Кокс» |  |  | 67 404,7 |  | 89,586% |  | 27 938,38 | 94,789% |  |  | 8 044,61 |  | 98,307% |  |
| ИТОГО |  |  |  | 75 240,3 |  | 100% |  | 29 474,30 | 100% |  |  | 8 183,17 |  | 100% |  |

Тепловые сети от источников тепловой энергии г. Заринска характеризуются существенной степенью ветхости. Наибольшая доля существующих тепловых сетей эксплуатируется свыше 25 лет, следовательно, обладает сниженными показателями надежности. Причиной тому является недофинансирование мероприятий по реконструкции участков. Начиная с 2003 года увеличились темпы перекладок тепловых сетей, что связано, прежде всего, с возникновением аварийных ситуаций на отдельных теплопроводах и, как следствие, необходимостью оперативной перекладки участков.

Оценка фактических потерь тепловой энергии производится путем сравнения с нормативными значениями потерь тепловой энергии за календарный год. В таблице 9 представлено сопоставление фактических и нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях.

Таблица 9. Фактические и нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях

| № п/п | Наименование теплоисточника | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Фактические потери тепловой энергии, (в % к отпуску в сеть за 2016 г.) | Нормативные потери в тепловых сетях, Гкал | Нормативные потери в тепловых сетях, (в % к отпуску в сеть за 2016 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «База» | 141 | 10,0% | 306,2 | 21,6% |
| 2 | Котельная «Гостиница» | 335 | 11,1% | 444,2 | 14,8% |
| 3 | Котельная «Лесокомбинат» | 571 | 28,6% | 249,5 | 12,5% |
| 4 | Котельная «Теремок» | 1066 | 15,6% | 993,9 | 14,5% |
| 5 | Котельная МУП «КХ» | 524 | 44,8 | 543 | 46,4 |
| 6 | Котельная ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ «филиал Заринский» | 590 | 16,9% |  |  |
| 7 | ТЭЦ ОАО «Алтай-Кокс» | 70626 | 18,8% | 68 335,0 | 18,2 % |
| ИТОГО |  | 72739 | 18,7 % | 70328,8 | 18,1% |

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в настоящее время около 70% потребителей оборудованы приборами учета потребляемой тепловой энергии, часть жилых домов и  все 157 многоквартирных домов. За 2012-2017 годы произошло существенное увеличение доли отпуска тепловой энергии потребителям в соответствии с показаниями приборов учета тепловой энергии (от 18% до 89%). Полное оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии позволит производить оплату за фактически потребленную тепловую энергию, а также осуществлять корректную оценку тепловых потерь в тепловых сетях.

Потребители, необорудованные приборами учета, оплачивают потребление тепловой энергии в соответствии с утвержденными нормативами. Для потребителей г. Заринска необходимо продолжать реализацию мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии.

Тарифы на тепловую энергию с 01.07.2017 по 31.12.2017 составляют 597,52 руб. за Гкал (с учетом НДС).

Краткий анализ системы водоснабжения муниципального образования город Заринск Алтайского края

Система водоснабжения города представлена комплексом сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Важнейшим элементом системы водоснабжения МО г. Заринск являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Магистрали соединяются рядом перемычек для переключений в случае аварии. Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, транзитные потоки в них незначительны.

Сеть водопровода МО г. Заринск имеет целесообразную конфигурацию (трассировку) и доставляет воду к объектам по возможности кратчайшим путем. Поэтому форма сети в плане имеет большое значение, особенно с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Эти вопросы решаются с учетом рельефа местности, планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и др.

Централизованная система водоснабжения города в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях.

Система водоснабжения города представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки. Суммарная протяженность водопроводных сетей МО г. Заринск, обслуживаемых ООО «Жилищно-коммунальное управление» составляет 123 км и ОАО «Алтай-Кокс», составляет 58,67 км. Общий износ водопроводных сетей составляет 70%.

Водоснабжение города осуществляется из двух подземных  водозаборов  (с. Омутное, с. Верх-Камышенка). Вода от водозаборов через станцию обезжелезивания, обслуживаемую ОАО «Алтай-Кокс», подается  на насосную станцию IV подъема (ООО «ЖКУ») в резервуары емкостью 2000 м3 в количестве 4 шт. От насосной станции IV подъема вода  подается  по водопроводам dу 300 мм- 1 шт. и dу 500 мм –2 шт. в микрорайоны города.

Система горячего водоснабжения города – централизованная. Тип системы - закрытая. Система горячего водоснабжения двухтрубная, один из трубопроводов - циркуляционный. Горячая вода подается бесперебойно, круглосуточно в течение всего года за исключением  перерывов для проведения ремонтных и профилактических работ.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в централизованной системе водоснабжения МО г. Заринск, можно выделить следующие технологические зоны водоснабжения:

- технологическая зона системы централизованного водоснабжения от водозаборов, обслуживаемых ОАО «Алтай-Кокс» включающая в себя все сооружения подъема воды, а так же все магистральные и распределительные трубопроводы.

- технологическая зона системы централизованного водоснабжения ООО «ЖКУ» включающая в себя насосные станции, а так же все магистральные и распределительные трубопроводы.

Общий водный баланс подачи и реализации воды приведены в таблице 10.

Таблица 10. Анализ общего водного баланса подачи и реализации питьевой воды

| № п.п. | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «ЖКУ» |  |  |  |
| 1 | Объем покупной воды | тыс. м3 | 3059,7 |
| 2 | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 2938,32 |
| 3 | Объем потерь ХПВ | тыс. м3 | 396,49 |
| 4 | Объем потерь ХПВ | % | 12,96 |
| 5 | Объем полезного отпуска ХПВ потребителям | тыс. м3 | 2541,83 |
| ОАО «Алтай-Кокс» |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 4360,477 |
| 2 | Собственные нужды станции | тыс. м³ | 86,295 |
| 3 | Объем потерь ХПВ | тыс. м3 | 0 |
| 4 | Объем потерь ХПВ | % | 0 |
| 5 | Объем полезного отпуска ХПВ потребителям | тыс. м3 | 0 |
| 6 | Собственное потребление | т.м³ | 6041,164 |

Оснащенность приборами учета населения составляет - 80%, бюджетных организаций – 100%, прочих предприятий – 100%.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения МО г. Заринск представлен в таблице 11.

Таблица 11. Анализ резервов и дефицитов мощностей системы водоснабжения

| Населенный пункт | Полная фактическая производительность ВЗУ, м3/сут. | Среднесуточный объем воды на ВЗУ, м3/сут. | Резерв производительной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Заринск | 11946,51 | 30364,8 | 60,66 |

В результате проведенного анализа установлено, что имеется большой резерв мощностей системы водоснабжения, но недостаточная пропускная способность распределительных сетей отдельных районов (микрорайоны СМУ и Балиндер) не может обеспечить заявленных мощностей.

Тарифы на водоснабжения с 01.07.2017 по 31.12.2017 составляют 19,45 руб. за м³ (с учетом НДС).

Краткий анализ системы водоотведения муниципального образования город Заринск Алтайского края

Водоотведение МО г. Заринск представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов. Задачи, выполняемые системой водоотведения муниципального образования, можно разделить на две составляющие:

- сбор и транспортировка сточных вод;

- очистка сточных вод на канализационных сооружениях.

Структура системы сбора и отведения сточных вод в городе Заринске включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с размещенными на них канализационными насосными станциями. Протяженность канализационных сетей, обслуживаемых ООО «ЖКУ», составляет 45 км. Протяженность канализационных сетей, обслуживаемых ОАО «Алтай-Кокс», составляет  8,5 км. Износ сетей составляет в среднем 60%.

В централизованной системе водоотведения г. Заринск, можно выделить следующие технологические зоны водоотведения:

- технологическая зона самотечной канализации ОАО «Алтай-Кокс» от колодца гасителя, в районе станции «Притаежная» до КНС-2 город.

- технологическая зона самотечной канализации ООО «ЖКУ» от жилых микрорайонов до КНС-2.

Канализационные сети ОАО «Алтай-Кокс»  выполнены из стальных и железобетонных трубопроводов диаметром от 700 до 800 мм, протяженность составляет 8,5 км. Уровень износа канализационных сетей составляет 100 %. Канализационные сети ООО «ЖКУ» выполнены из стальных, чугунных, железобетонных, полиэтиленовых трубопроводов диаметром от 100 до 1000 мм, протяженность составляет 45 км. Общий износ сетей составляет 27 км.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

- строгим соблюдением технологических регламентов;

- регулярным обучением и повышением квалификации работников;

- контролем за ходом технологического процесса;

- регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

- регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

Контроль за качеством очистки сточных вод, сбрасываемых в водный объект осуществляет аттестованная химическая лаборатория КОС ООО «ЖКУ», в соответствии с разработанным и утвержденным проектом нормативно-допустимых сбросов, решением на предоставление водного объекта в пользование и программой производственного контроля. Микробиологические и бактериологические показатели контролирует ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в г. Заринске.

Централизованной системой водоотведения не охвачен Северный микрорайон города, микрорайон Балиндер, пос. Новый, частично Привокзальный район города, залинейная часть города.

Тариф на водоотведение с 01.07.2017 по 31.12.2017 составляет 20,0 руб. м³ (с учетом НДС).

Краткий анализ системы электроснабжения муниципального образования город Заринск Алтайского края

Электроснабжение  потребителей  города  Заринска  осуществляется  по распределительным  сетям,  состоящим  из  кабельных  линий  (КЛ),  воздушных  линий (ВЛ),  распределительных  пунктов  10  кВ  (РП),  трансформаторных  подстанций 10/0,4  кВ  (ТП),  которые  эксплуатирует  ООО  «Заринская  городская  электрическая сеть».

По  характеру  электропотребления  и  показателям  электрической  нагрузки все  потребители  города  разбиваются  на  следующие  группы:  промышленные потребители,  коммунальные  потребители  общегородского  значения  (водопровод, канализация  и  т.д.),  потребители  районов  прилегающих  к  городу,  жилые  зоны города и коммунальные общественные здания.

В настоящее время электроснабжение города Заринска осуществляется от комплексов электрических сетей:

- ПС № 76 «Чумыш» - в составе электрические сети 10-0,4 кВ, протяженностью 52,49 км. и трансформаторные подстанции в количестве 12 шт., суммарной мощностью 2760 кВА;

- ПС № 6 «Кокс» - в составе электрические сети 10-0,4 кВ, протяженностью 147,28 км. и трансформаторные подстанции в количестве 47 шт., суммарной мощностью 1026 кВА;

- ПС № 3 «Город» - в составе кабельные линии 10-0,4 кВ, протяженностью 110,33 км. и трансформаторные подстанции в количестве 42 шт., суммарной мощностью 38590 кВА, РП-1 и РП-2;

- ПС № 70 «Заринская – в составе электрические сети 10-0,4 кВ, протяженностью 75,863 км. и трансформаторные подстанции в количестве 25 шт., суммарной мощностью 5771 кВА;

- кабельная линия ячейка № 110 6 кВ от ГРУ-ТЭЦ ОАО «Алтай-Кокс» до ЗРУ ООО «КСК», состоящая из кабельной линии электропередачи, выполненной двумя кабелями марки АСБ-10 3*240, проложенных  по кабельным эстакадам, инженерным сооружениям, кабельным траншеям, протяженностью 1125 м.;

- кабельная линия ячейка № 204 6 кВ от ГРУ-ТЭЦ ОАО «Алтай-Кокс» до Промбазы, состоящая из кабельной линии электропередачи, выполненной кабелями марки АСБ-10 3*95, проложенным по кабельным эстакадам и воздушной линии электропередачи 10 кВ, выполненной проводом марки АС-50 на железобетонных опорах, протяженностью 2840 м.;

- кабельная линия ячейка № 210 6 кВ от ГРУ-ТЭЦ ОАО «Алтай-Кокс» до ЗРУ ООО «КСК», состоящая из кабельной линии электропередачи, выполненной двумя кабелями марки АСБ 3*240, проложенных по кабельным эстакадам, инженерным сооружениям, кабельным траншеям, протяженность 1112 м.

Данные комплексы электрических сетей имеют процент износа отдельных участков близкий к 100%, общий износ сетей составляет более 60%. Кроме этого, ряд сетей морально и физически устарели, не соответствуют современным требованиям по надежности и безопасности. Для дальнейшей эксплуатации и обеспечения потребителей качественной электроэнергией требуется проведение мероприятий по реконструкции и модернизации объектов.

Тариф на электрическую энергию с 01.07.2017 по 31.12.2017 составляет 3,05 руб./кВт.ч (эл.плиты) и 3,81 руб./кВт.ч (газ.плиты) (с учетом НДС).

Краткий анализ системы сбора твердых бытовых отходов

К твердым бытовым относятся отходы хозяйственной деятельности населения (приготовления пищи, уборки и текущего ремонта квартир и др.), включая отходы  отопительных  устройств  местного  отопления,  крупногабаритные  предметы домашнего обихода, упаковку, смет с дворовых территорий, улиц, площадей, отходы ухода за зелеными насаждениями и другие.

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов на территории муниципального образования производится мусоровозами с контейнерных площадок, расположенных как в районе многоэтажной жилой застройки города, так и в частном секторе.

Предприятия по переработке отходов на территории муниципального образования отсутствуют.

На территории города установлены контейнеры для сбора мусора в местах его потенциально возможного скопления. На постоянной основе осуществляется ликвидация свалок, расположенных не только в городе, но и на прилегающих территориях.

Захоронение твердых бытовых и допущенных к совместному с ними складированию отходов осуществляется на полигоне ТБО.

Негативные воздействия человека на природу постоянно растут и уже достигли такого уровня, когда возможно нанести биосфере непоправимый ущерб. Бурное развитие промышленности, транспорта, создание новых химических соединений, повсеместное применение поверхностно-активных веществ, развитие новых технологий, все усиливающееся потребление топливно	 - энергетических ресурсов и товаров с использованием упаковочных материалов - эти и многие другие атрибуты современной жизни приводят к возникновению целого ряда экологических проблем.

С целью стабилизации и улучшения экологического состояния, для поддержания благоприятной для здоровья населения города экологической обстановки необходимо строительство современного полигона твердых бытовых отходов, отвечающего требованиям природоохранного и санитарно - эпидемиологического законодательства, а также внедрению механизмов утилизации части отходов, с целью более эффективного использования земельных ресурсов.

Так, полигон твердых бытовых отходов является наиболее распространенным и эффективным сооружением, позволяющим обеспечить защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующим распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов, тем самым способствующим минимизации большинства из негативных воздействий на окружающую среду и человека в настоящее время и в будущем.

Основным приоритетом использования полигона ТБО является относительно низкая стоимость по сравнению с мусоросжигательным заводом. При этом площадь земельного участка под размещение полигона ТБО для потребителей ограничена, а иных территорий для размещения подобных объектов в г. Заринске нет.

Поэтому целесообразно применение технологии захоронения ТБО на полигоне совместно с технологией переработки твердых отходов как одного из особо значимых направлений улучшения экологического и санитарного состояния города.

Существующая санкционированная свалка заполнена на 95%, кроме того она не соответствует требованиям, предъявляемым к объектам размещения твердых бытовых отходов. Не осуществляется полная или частичная переработка твердых бытовых отходов с целью их вторичного использования, в связи с чем весь объем отходов подлежит захоронению.

Проведенный анализ систем тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края выявил, что основными техническими и технологическими проблемами являются:

1. Существенная доля участков тепловых сетей эксплуатируются с момента ввода в эксплуатацию котельных, то есть более 25 лет. Значительный износ сетей приводит к снижению надежности из-за коррозии, а ухудшенные вследствие длительной эксплуатации качества изоляции – значительным тепловым потерям в сетях и понижению температуры теплоносителя до ввода потребителей. Отсутствие полного приборного коммерческого учета тепловой энергии у части потребителей не позволяет оценивать фактическое потребление тепловой энергии каждым зданием. Отсутствие или нарушение изоляции трубопроводов тепловой сети приводит к сверхномативным потерям, которые являются прямыми убытками теплоснабжающих предприятий, а также к ухудшению параметров теплоносителя у конечного потребителя, и в результате – к снижению температуры воздуха внутри помещения относительно нормативных величин.

2. Износ магистральных и распределительных сетей, износ оборудования насосных станций II и IV подъема, износ запорной арматуры, малая пропускная способность сетей по отдаленным районам города.

3. Применение устаревших технологий и оборудования не соответствует современным требованиям энергосбережения. Напорный канализационный коллектор КНС-2- КОС находится в неудовлетворительном состоянии и требует капитального ремонта.

4. Комплексы электрических сетей имеют процент износа отдельных участков близкий к 100%, общий износ сетей составляет более 60%. Ряд сетей морально и физически устарели, не соответствуют современным требованиям по надежности и безопасности.

5. Существующий котлован по сбору твердых бытовых отходов заполнен на 95%, кроме того он не соответствует требованиям, предъявляемым к объектам размещения твердых бытовых отходов.

Износ и недостаточность уровня технологического развития объектов коммунальной инфраструктуры связаны с тарифной политикой, не обеспечивающей реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, недоступностью долгосрочных инвестиционных ресурсов и невозможностью осуществления проектов модернизации без значительного повышения тарифов.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить повышение качества предоставления коммунальных услуг, снизить потребление энергетических ресурсов, обеспечить более рациональное потребление водных ресурсов, снизить загрязнение окружающей среды.

Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации возможно путем объединения усилий органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления и привлечения средств внебюджетных источников.

Для решения вышеизложенных проблем необходим программно-целевой метод, в котором будут отражены согласованность и координация действий органов местного самоуправления, предприятий, организаций, а также индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, действующих в сфере жилищно-коммунального хозяйства и населения города, который позволит направить финансовые ресурсы в приоритетных направлениях сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Реализация данной Программы позволит:

- привлечь средства краевого бюджета и средства городского бюджета для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить использование бюджетных средств и доступные средства внебюджетных источников для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

В полном объеме решить проблемы, возникшие в коммунальном комплексе города, можно путем реализации мероприятий Программы, которая будет направлена на продолжение реформы жилищно-коммунального хозяйства.

2.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели,задачи и сроки реализации

2.1.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы

Основным приоритетом реализации Программы является обеспечение потребностей населения города качественными услугами водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения; создание условий для развития, реконструкции и модернизации, имеющихся систем коммунальной инфраструктуры, и создание новых систем, необходимых при освоении земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующих инженерных коммуникаций; создание условий для рационального использования энергоресурсов и снижение эксплуатационных затрат и непроизводительных потерь.

2.2.Цели и задачи Программы

Целью реализации Программы является комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, повышение доступности коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края.

Для достижения этой цели предлагается выполнить ряд задач:

- развитие, реконструкция и модернизация имеющихся систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, захоронения твердых бытовых отходов;

- создание при освоении земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующих инженерных коммуникаций;

- привлечение в отрасль частных инвестиций;

- рациональное использование энергоресурсов;

- снижение эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь

Срок реализации Программы – 2018-2029 годы.

2.3.Конечные результаты реализации Программы

Жилищно-коммунальная сфера города –  является важнейшей сферой деятельности муниципального образования. Оно решает  задачи  создания  благоприятной  жизненной  среды и  комфортных условий для всех видов деятельности населения. Именно в этой сфере создаются  те  условия  для населения, которые обеспечивают высокий уровень  жизни.  Тем  самым,  создаются  условия  для  здоровой,  комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города.

Социально-экономическая  эффективность  Программы выражена  в  улучшении  качества  проживания  населения,  повышении привлекательности  города.  Реализация  Программы  будет  способствовать развитию сферы бюджетных услуг в области благоустройства города.

Перечень  индикаторов  Программы носит  открытый характер и предусматривает возможность корректировки.

Сведения об индикаторах Программы и их значениях приведены в приложении № 1.

Основными ожидаемыми результатами реализации настоящей Программы  являются:

- увеличение численности населения, обеспеченного водой питьевого качества на 1500 человек к завершению действия Программы;

- снижение расхода твердого топлива на 300 тонн к завершению действия Программы;

- снижение непроизводительных потерь при производстве и транспортировке до потребителя воды на 1% ежегодно, тепловой энергии на 1% ежегодно;
	- снижение количества аварий и инцидентов на объектах коммунального комплекса на 3% ежегодно;

- 100% размещение твёрдых бытовых отходов на полигоне ТБО.

3.Характеристика мероприятий Программы

Перечень программных мероприятий предусматривает следующие основные направления:

Направление 1. Мероприятия по модернизации объектов и сетей водоснабжения;

Направление 2. Мероприятия по модернизации объектов и сетей водоотведения; 	Направление 3. Мероприятия по модернизации объектов и сетей теплоснабжения; 	Направление 4. Мероприятия по модернизации и реконструкции объектов и сетей электроснабжения;

Направление 5. Мероприятия по захоронению ТБО;

Направление 6. Мероприятия по актуализации схем.

Итогом реализации программных мероприятий является решение поставленных задач и достижение главной цели Программы - обеспечение потребителей коммунальными услугами надлежащего качества в необходимом объеме, а также снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизация этих объектов путем внедрения современных технологий, привлечение внебюджетных средств, эффективное использование бюджетных средств на развитие коммунальной инфраструктуры.

Перечень  программный мероприятий приведен в приложении № 2.

4.Общие объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Общий объем  финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы приведен в приложении № 3 и составит 164 201,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 26 410,0 тыс. рублей;

- городского бюджета – 95 791,0 тыс. рублей;

- внебюджетных источников – 42 000,0 тыс. рублей.

Объемы бюджетного финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и  краевом бюджетах и решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год, а так же в соответствии с тарифами организаций коммунального комплекса, утвержденными на очередной финансовый год. Администрация города при формировании бюджета предусматривает средства на софинансирование  Программы в соответствии с нормативными актами Алтайского края.

5.Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками

реализации Программы

Для успешной реализации Программы большое значение имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач, оценка их масштабов и последствий, формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски: финансовые, нормативные правовые и экономические.

Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, которые могут привести к возникновению бюджетного дефицита и недостаточному объему финансирования программных мероприятий из средств местного бюджета и внебюджетных источников.

В целях ограничения рисков подобного рода планируется корректировка финансовых показателей мероприятий Программы в зависимости от достигнутых результатов, возможна минимизация рисков путем развития механизма государственно-общественного партнерства.

Нормативные правовые риски связаны с изменением федерального, регионального законодательства, вследствие чего может возникнуть необходимость снесения соответствующих измений в муниципальные правовые акты и в Программу.

Наступление указанных рисков повлияет на выполнение мероприятий Программы и может привести к недостижению индикаторов реализации Программы.

Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Программы и оперативного внесения необходимых изменений.

Экономические риски связаны с неисполнением договорных обязательств.

6.Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Заринск Алтайского края, утвержденной постановлением администрации города Заринска Алтайского края от 27.11.2013 № 1083, и определяется достижением запланированных индикаторов Программы.

Результаты реализации мероприятий Программы по водоснабжению будут выражаться в повышении надежности и эффективности систем водоснабжения, в снижении уровня износа оборудования и аварийности на объектах, в снижении эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь ежегодно не менее 0,3 %, в рациональном использовании энергии, сырья и материалов.

Мероприятия Программы по теплоснабжению - замена, модернизация и реконструкция котельных и тепловых сетей - обеспечат повышение надежности и эффективности систем теплоснабжения, снижение уровня износа оборудования и аварийности на объектах, обеспечат рациональное использование энергоресурсов, снижение эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь. Таким образом, снижение потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителя составит ежегодно не менее 3 %, а за весь период действия программы снижение составит более 30 % от общего количества потерь в 2017 году.

Результатом развития, реконструкции и модернизации имеющихся систем коммунальной инфраструктуры является обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций города Заринска качественными  услугами коммунальными услугами.

7.Механизм реализации Программы

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой города.

Текущее руководство возлагается на первого заместителя главы администрации города. В его функции входит:

-координация действий всех участников Программы по подготовке и реализации мероприятий;

-контроль за выполнением программных мероприятий, за целевым и эффективным использованием бюджетных средств;

-разработка и представление в установленном порядке бюджетной заявки на финансирование Программы на очередной финансовый год;

-представление квартальных и годовых отчетов до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;

-ежегодная корректировка перечня мероприятий в зависимости от изменения условий;

-обеспечение представления программных мероприятий города в составе соответствующих федеральных и региональных целевых программ;

-информационное сопровождение реализации Программы.

Программа, утвержденная постановлением администрации города, является документом обязательным к исполнению для всех должностных лиц комитетов и отделов администрации города, а также учреждений, предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей города, заявленных в качестве разработчиков и исполнителей. Ответственные должностные лица вносят коррективы в перечень мероприятий, учитывая цели, задачи и основные направления Программы.

Организационным механизмом реализации Программы является ежегодное формирование и детализация программных мероприятий и индикаторов их реализации.

Корректировка программных мероприятий осуществляется в случае необходимости и может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. Обоснованные корректировки программных мероприятий рассматриваются и утверждаются постановлением администрации города.

Секретарь администрации города                                                                             С.Е. Полякова

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2018-2029 годы |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| № п/п | Наименование индикатора | Едн. изм. | Значение индикатора по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год разработки Программы | Годы реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | расход каменного угля | тонн/отоп.период | 6400 | 6370 | 6340 | 6310 | 6290 | 6260 | 6110 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 |
| 2 | доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета | % | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | аварийность централизованной системы водоснабжения | ед./км. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4 | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | % | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | доля потребителей в жилых домах, подключенных к системе централизованного водоснабжения | % | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | уровень потерь холодной воды при транспортировке | % | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | доля абонентов, осуществляющих расчеты за потребленную воду по приборам учета | % | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | доля канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 44,4 | 40,4 | 36,4 | 32,4 | 28,4 | 24,4 | 20,4 | 16,4 | 12,4 | 8,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 9 | доля охвата услугой по сбору и вывозу твердых бытовых отходов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2018-2029 годы |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЗАРИНСК АЛТАЙСКОГО КРАЯ» НА 2018-2029 ГОДЫ

| № | Наименование мероприятий | Исполнители | Ожидаемый результат программы | Источники финансирования | Финансовые затраты по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Направление 1. Мероприятия по модернизации объектов и сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство водопроводных сетей в районах малоэтажной застройки города Заринска | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города | Обеспечение бесперебойности водоснабжения, содействие освоению земельных участков, предназначенных под застройку, улучшение инвестиционной привлекательности города | мероприятие финансируется по адресной инвестиционной программе города Заринска на 2016-2018 годы городской бюджет краевой бюджет | 1791 1410 | 12500 12500 | 12500 12500 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 26791 26410 |
| 1.2 | Реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города | Обеспечение бесперебойности водоснабжения, содействие освоению земельных участков, предназначенных под застройку, улучшение инвестиционной привлекательности города | городской бюджет | 500 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 11000 |
| 1.3 | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры (реконструкция центрального водоснабжения) | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города | Обеспечение территорий жилой застройки объектами коммунальной инфраструктуры, обеспечение бесперебойности водоснабжения | мероприятие финансируется по программе "Стимулирование развития жилищного строительства на 2016-2020 годы в муниципальном образовании город Заринск Алтайского края" городской бюджет | 1900 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 |
| 1.4 | Проектирование объектов коммунальной инфраструктуры (водоснабжение) | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города | Обеспечение территорий жилой застройки объектами коммунальной инфраструктуры | мероприятие финансируется по программе "Стимулирование развития жилищного строительства на 2016-2020 годы в муниципальном образовании город Заринск Алтайского края" городской бюджет | 150 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| Направление 2. Мероприятия по модернизации объектов и сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция и капитальный ремонт магистрального канализационного коллектора КНС-2 - КОС | Комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города | Обеспечение бесперебойности водоотведения, улучшение инвестиционной привлекательности города | городской бюджет | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 18500 |
| Направление 3. Мероприятия по модернизации объектов и сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция и капитальный ремонт существующих тепловых сетей | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города; ООО «Жилищно-коммунальное управление» | Обеспечение бесперебойности теплоснабжения, увеличение количества потребителей | городской бюджет внебюджетные источники | 1000 3500 | 2500 3500 | 1500 3500 | 2500 3500 | 1500 3500 | 500 3500 | 500 3500 | 500 3500 | 500 3500 | 500 3500 | 500 3500 | 500 3500 | 12500 42000 |
| 3.2 | Замена водогрейных котлов в котельных | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города | Обеспечение бесперебойности теплоснабжения, увеличение количества потребителей | городской бюджет | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 8800 |
| Направление 4. Мероприятия по модернизации и реконструкции объектов и сетей электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Капитальный ремонт существующих электрических сетей и подстанций | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города | Обеспечение бесперебойности электроснабжения | городской бюджет | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 8500 |
| 4.2 | Проектирование и строительство новых электрических сетей и эл. подстанций | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города | Обеспечение бесперебойности электроснабжения, улучшение инвестиционной привлекательности города | мероприятие финансируется по программе "Стимулирование развития жилищного строительства на 2016-2020 годы в муниципальном образовании город Заринск Алтайского края" городской бюджет | 800 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
| Направление 5. Мероприятия по захоронению ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Расширение существующего котлована для твердых бытовых отходов | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города |  | городской бюджет | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| Направление 6. Мероприятия по актуализации схем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения | Комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города | Улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам | городской бюджет | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 850 |
|  | ИТОГО: |  |  | краевой бюджет городской бюджет внебюджетные источники | 1410 10141 3500 | 12500 24300 3500 | 12500 23800 3500 | 0 9800 3500 | 0 9300 3500 | 0 3100 3500 | 0 2600 3500 | 0 2550 3500 | 0 2550 3500 | 0 2550 3500 | 0 2550 3500 | 0 2550 3500 | 26410 95791 42000 |

|  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2018-2029 годы |
| --- | --- |

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

тыс.руб.

| Источники и направления расходов | Финансовые затраты в ценах 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего финансовых затрат | 164201 | 15051 | 40300 | 39800 | 13300 | 12800 | 6600 | 6100 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 |
| в том числе за счёт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -краевого бюджета | 26410 | 1410 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -городского бюджета | 95791 | 10141 | 24300 | 23800 | 9800 | 9300 | 3100 | 2600 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| -внебюджетных источников | 42000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предприятия, организации, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, действующие в сфере оказания коммунальных услуг | 42000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Направлено из всех финансовых затрат на капитальные вложения | 164201 | 15051 | 40300 | 39800 | 13300 | 12800 | 6600 | 6100 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 |
| в том числе за счёт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -краевого бюджета | 26410 | 1410 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -городского бюджета | 95791 | 10141 | 24300 | 23800 | 9800 | 9300 | 3100 | 2600 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| -внебюджетных источников | 42000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предприятия, организации, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, действующие в сфере оказания коммунальных услуг | 42000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Всего финансовых затраты по муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2018-2022 годы | 104150 | 9000 | 13300 | 12800 | 13300 | 12800 | 6600 | 6100 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 |
| в том числе за счёт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -городского бюджета | 62150 | 5500 | 9800 | 9300 | 9800 | 9300 | 3100 | 2600 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| -внебюджетных источников | 42000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |