Общество с ограниченной ответственностью

«Жилищно-коммунальное управление»

659100, Россия, Алтайский край, г.Заринск, ул.25 Партсъезда, д.15

 8 (38595) 4-00-00

| №_______ «_____»_____________2022 г. | Председателю комитета по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью А.А.Фисенко пр.Строителей,31,г.Заринск,659100 |
| --- | --- |

Об актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения

г.Заринска

Уважаемый Александр Александрович !

В ответ на Ваше письмо исх.№256 от  от 15.06.2022 г. (вх.№230 от 17.06.2022 г.) направляем Вам предложения для внесения изменений в схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Заринск до 2024 года, утвержденную Постановлением Администрации г.Заринска:

Внести изменения :

1. В паспорте схемы на странице 10 абзац   Сроки и этапы реализации мероприятий схемы изложить в следующей редакции:

Первый этап 2016-2020 год завершен.

На второй этап 2021-2024 год:

- Реконструкция участков водопровода(12,85 км);

- Строительство новых водопроводных сетей;

- Реконструкция очистных сооружений (система аэрации аэротенков);

- Замена насоса в насосной стации 2-го подъема;

- Реконструкция ветхих сетей водоотведения (3,75 км);

- Замена насосов КНС-2.

2. В главе 2.Схема водоснабжения МО город Заринск в пункте 2.1.1.    Описание системы и структуры МО города Заринск  и деление территории МО город Заринск на эксплуатационные зоны последний абзац на странице 13 изложить в следующей редакции:

Таким образом, система водоснабжения МО г. Заринск представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки. Суммарная протяженность водопроводных сетей МО г. Заринск, обслуживаемых ООО «Жилищно-коммунальное управление» составляет 138,8 км и ОАО «Алтай-Кокс», составляет 58,67 км.

3.В пункте 2.1.2.Описание территорий МО г.Заринск, не охваченных централизованными системами водоснабжения в первом абзаце исключить улицы:Шверника,Камышенская,Полевая,Новостроевская,Северо-Восточная,Сельская.

4. Таблицу. 2.1.4.3.2. Технические характеристики насосного оборудования по данным ООО «ЖКУ» заменить на Таблицу 2.1.4.3.3. и  изложить в следующей редакции:

| № | Наименование объекта | Марка насоса | Кол-во, шт. | Производительность, м3/ч | Напор, м | Процент износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станция 2 подъема | ЦНСГ 60-99 WILO BL 40/240-22/2 ЦНСГ 105-98 | 2 1 1 | 60 60 105 | 99 75 98 | 30 25 65 |
| 2 | Станция 4 подъема | 200Д60 200Д90 Д200/36 GRUNDFOS NB 65-160/177D-F2-A-BAQE | 2 4 1 1 | 720 720 200 132 | 60 90 36 36.2 | 70 70 70 50 |

На странице 24 в текстовой части изменить протяженность водопроводной сети с 181,67 км на 197,47 км и общий износ водопроводных сетей с 70% на 60%.

5.Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения приведены в таб. 2.2.1.1.изложить в следующей редакции

Таб. 2.2.1.1. Целевые показатели

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2022 год |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | 0% |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | 0% |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | 86,1 км |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед./км)ООО «ЖКУ» | 0,24 ед./км |
|  | 3. Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) | 60 %, |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | - |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) | 93% |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |
|  | Население | 99% |
|  | бюджетные организации | 100% |
|  | прочие предприятия | 100% |
| 5. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Потери воды при транспортировке. | 14,1% |
| 6. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | 10% |
| 7. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды - ООО «ЖКУ» - ОАО «Алтай-Кокс» | на подачу 0,125 кВт/м3 0,61 кВт/м3 |

6.ВТаблице . 2.3.1.1. Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации питьевой воды информацию в отношении ООО «ЖКУ» изложить в новой  редакции

| № п.п. | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «ЖКУ» |  |  |  |
| 1 | Объем покупной воды | тыс. м3 | 3219,06 |
| 2 | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 2706,968 |
| 3 | Объем потерь ХПВ | тыс. м3 | 512,092 |
| 4 | Объем потерь ХПВ | % | 15,91 |
| 5 | Объем полезного отпуска ХПВ потребителям | тыс. м3 | 2706,968 |

7. Предпоследний абзац на странице 29 изложить в новой редакции

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы.

Объем реализации холодной воды по МО г. Заринск в 2021 году составил 2706,968 тыс. м3. Объем потерь воды при реализации составил 359,248 тыс. м3 или 15,91%. Объем забора воды из подземных источников, фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

### 8.Пункт 2.3.2. Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) изложить в новой редакции :

Фактическое потребление воды по МО г. Заринск составило3219,061тыс. м3/год, в средние сутки 8,82 тыс. м3/сут, в сутки максимального водопотребления 11,47 тыс. м3/сут. Потребление горячей воды, по данным ООО «ЖКУ», составило 647,703 тыс. м3/год, в среднем в сутки 1,77 тыс. м3/сут, в сутки максимального водопотребления 2,0 тыс. м3/сут.

9.В Таблице 2.3.2.1. информацию изложить в следующей редакции:

Таб. 2.3.2.1. Результаты анализа структурного территориального баланса

| Наименование водоснабжающей организации | Фактическое водопотребление тыс. м3/год 2021 г. | Среднее водопотребление тыс. м3/сут | Максимальное водопотребление, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Заринск |  |  |  |
| ООО «ЖКУ» | 3219,061 | 8,82 | 11,47 |

10.  В таблице 2.3.3.1. информацию изложить в  следующей редакции:

Результаты анализа структурного баланса реализации питьевой воды по группам абонентов приведены в таб. 2.3.3.1.

Таб. 2.3.3.1. Структурный баланс реализации воды

| № п.п. | Потребитель | ХВС тыс. м3/год | ГВС тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «ЖКУ» |  |  |  |
| 1 | Население | 1371,310 | 605,010 |
| 2 | Бюджет | 65,127 | 29,530 |
| 3 | Прочие | 615,665 | 12,876 |

11.Таблицу 2.3.4.1.изложить в следующей редакции:

Таб. 2.3.4.1. Нормы удельного водопотребления

| № п/п | Наименование категории жилых помещений |  |  | Норматив потребления коммунальной услуги, м³ в месяц на 1 чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем |  |  | 4,258 | 3,098 | 7,356 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем |  |  | 4,304 | 3,152 | 7,456 |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем |  |  | 4,349 | 3,207 | 7,556 |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа |  |  | 3,028 | 1,628 | 4,656 |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем |  |  | 3,803 | 2,553 | 6,356 |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем |  |  | 7,356 | х | 7,356 |
| 7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем |  |  | 7,456 | х | 7,456 |
| 8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем |  |  | 7,556 | х | 7,556 |
| 9 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа |  |  | 7,156 | х | 7,156 |
| 10 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами |  |  | 6,356 | х | 6,356 |
| 11 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами |  |  | 3,856 | х | 3,856 |
| 12 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками |  |  | 3,148 | х | 3,148 |
| 13 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | с ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем |  | 5,216 | х | х |
|  |  | с ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем |  | 5,316 | х | х |
|  |  | с ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем |  | 5,416 | х | х |
|  |  | с ваннами без душа |  | 5,016 | х | х |
| 14 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами |  |  | 1,716 | х | х |
| 15 | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой |  |  | 0,91 | х | х |
| 16 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением |  |  | 3,03 |  |  |
| 17 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные мойками |  |  | 1,008 | х | х |
| 18 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами |  |  | 2,388 | х | х |

12. Второй абзац пункта 2.3.5.Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой воды и планов по установке приборов учета изложить в следующей редакции:

В ходе проведенного анализа установлено, что оснащенность приборами учета населения составляет – 98,43%, бюджетные организации – 100%, прочие предприятия – 100%.

13.В таблице 2.3.9.1. информацию в отношении ООО «ЖКУ» изложить в  следующей редакции:

Таб. 2.3.9.1. Анализ территориальной структуры потребления питьевой воды

| № п.п. | Наименование управляющей организации | Фактическое водопотребление тыс. м3/год | Среднее водопотребление тыс. м3/сут | Максимальное водопотребление, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 г. |  |  |  |  |
| 1. | ОАО «Алтай-Кокс» |  |  |  |
| 2. | ООО «ЖКУ» | 3219,061 | 8,82 | 11,47 |
| 2024 г. |  |  |  |  |
| 1. | ОАО «Алтай-Кокс» |  |  |  |
| 2 | ООО «ЖКУ» | 3000 | 8,2 | 10,7 |

14. В таблице 2.3.10.1. информацию в отношении ООО «ЖКУ» изложить в  следующей редакции:

Таб. 2.3.10.1. Результаты анализа распределения расходов воды

| № п.п. | Год | Водоснабжение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджетные | Прочие |
|  |  | тыс. м3/год | тыс. м3/год | тыс. м3/год |
| ООО «ЖКУ» |  |  |  |  |
| 1 | 2021 | 1976,320 | 94,657 | 628,541 |
| 2 | 2024 | 1900 | 94,0 | 628 |

15.В пункте 2.3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой, технической воды при ее  транспортировке (годовые, среднесуточные значения) первый абзац изложить в следующей редакции:

Анализ информации о потерях питьевой воды при ее транспортировке позволил сделать вывод, что в 2021 году потери воды в сетях ХПВ составили 359,248 тыс. м3 или 15,91% от общего количества поднятой воды на ВЗУ. Потери связаны предположительно с износом водопроводных сетей и устаревшим оборудованием на существующих ВЗУ, в связи с чем, предлагается провести мероприятия по замене ветхих и аварийных участков сетей водоснабжения с заменой оборудования ВЗУ на более современное.

16. В таблицах 2.3.12.1. ,2.3.12.2.,2.3.12.3. информацию в отношении ООО «ЖКУ» изложить в  следующей редакции:

Таб. 2.3.12.1. Общий баланс подачи и реализации питьевой воды

| № п.п. | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «ЖКУ» |  |  |  |
| 1 | Объем покупной воды | тыс. м3 | 3000,0 |
| 2 | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 3000,0 |
| 3 | Объем потерь ХПВ | тыс. м3 | 378,0 |
| 4 | Объем потерь ХПВ | % | 14,1 |
| 5 | Объем полезного отпуска ХПВ потребителям | тыс. м3 | 2622 |
| ОАО «Алтай-Кокс» |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 |  |
| 2 | Собственные нужды станции | тыс. м³ |  |
| 3 | Объем потерь ХПВ | тыс. м3 |  |
| 4 | Объем потерь ХПВ | % |  |
| 5 | Объем полезного отпуска ХПВ потребителям | тыс. м3 |  |
| 6 | Собственное потребление | т.м³ |  |

Таб. 2.3.12.2. Территориальный баланс подачи питьевой воды

| № п.п. | Наименование управляющей организации | Планируемое водопотребление | Среднее водопотребление тыс. м3/сут | Максимальное водопотребление, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОАО «Алтай-Кокс» |  |  |  |
| 2 | ООО «ЖКУ» | 3000 | 8,2 | 10,68 |

Таб. 2.3.12.3 Структурный баланс реализации питьевой воды по  г. Заринск 2024 год

| № п.п. | Наименование потребителей | Расчетное водопотребление, тыс. м3/год | Среднее водопотребление, тыс. м3/сут | Максимальное водопотребление, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ЖКУ» |  |  |  |  |
| 1 | Население | 1900 | 5,2 | 6,7 |
| 2 | Бюджет | 94 | 0,26 | 0,34 |
| 3 | Прочие | 628 | 1,72 | 2,24 |
| ОАО «Алтай-Кокс» |  |  |  |  |
| 1 | Население |  |  |  |
| 2 | Бюджет |  |  |  |
| 3 | Прочие |  |  |  |

### 17.Пункт 2.4.3. изложить в новой редакции:

### 2.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Для дальнейшего развития города предусматривается расширение действующей системы водоснабжения. Основным направлением развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования город Заринск Алтайского края является строительство водопроводных сетей в районах малоэтажной жилой застройки в г. Заринске. Строительство водопровода предусмотрено в 3 этапа: Привокзальный район (1 этап), Северный район (2 этап), район Лесокомбината и Элеватора (3 этап). Не реализованным остаётся 3 этап.

Некоторые объекты системы нуждаются в реконструкции. Перечень таких объектов с описанием мероприятий содержится в таблице 2.4.3.1

Таблица 2.4.3.1. перечень объектов системы водоснабжения, подлежащих реконструкции

| № | Наименование объекта | Описание мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здание - насосная станция 4 подъема | Реконструкция насосной станции с заменой морально устаревшего и физически изношенного оборудования – насосов (3 шт), запорно-регулирующей арматуры, установка резервного источника электроснабжения, замена окон на новые энергоэффективные, гидроизоляция фундамента, отделочные работы. |
| 2 | Здание - насосная станция 2 подъема | Реконструкция насосной станции с заменой морально устаревшего и физически изношенного оборудования – насосов (3 шт), запорно-регулирующей арматуры, установка резервного источника электроснабжения, замена окон на новые энергоэффективные, гидроизоляция фундамента, отделочные работы. Установка автоматического котла отопления. |
| 3 | Сооружение Распределительные сети водопровода Сорокино | Реконструкция участков сети (3,08 км) по ул. Чкалова и Крупской с заменой керамической, стальной и чугунной трубы на полиэтиленовую. |
| 4 | Сооружение Магистральные сети водопровода города в границах улиц: Таратынова, Металлургов, пр-т Строителей, Союза Республик, 25 Партсъезда, Воинов интернационалистов, Молодежная, Заря Коммунизма | Реконструкция участков сети по пр.Строителей, улицам Металлургов, Таратынова, Молодёжная, Союза Республик, 25 Партсъезда, с заменой стальной и чугунной трубы на полиэтиленовую. |
| 5 | Здание - башня водонапорная. | Реконструкция с заменой башни |
| 6 | Сооружение. Распределительные сети водопровода залинейной части | Реконструкция участков сети ( км) по ул. Островского, Жданова, Рабочая и пер. Заготзерновский с заменой керамической, стальной и чугунной трубы на полиэтиленовую. |

К выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения не планируется.

18.Таблицу 2.4.5.1. Результаты анализа ситуации в сфере обеспеченности МО г. Заринск приборами учета изложить в следующей редакции

Таб. 2.4.5.1. Обеспеченность приборами учета

| Наименование населенного пункта | Жилой фонд | Бюджетные организации | Прочие потребители |
| --- | --- | --- | --- |
| МО г. Заринск | 98,43 % | 100% | 100% |

### 19.В пункте 2.6. таблицу 2.6.1. изложить новой редакции:

Таблица 2.6.1. объем необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

| № | Наименование объекта | Описание мероприятия | Объем капвложений (тыс. руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание - насосная станция 4 подъема | Реконструкция насосной станции | 15 000 |
| 2 | Здание - насосная станция 2 подъема | Реконструкция насосной станции | 4 000 |
| 3 | Сооружение Распределительные сети водопровода Сорокино | Реконструкция участков сети | 9 300 |
| 4 | Сооружение Магистральные сети водопровода города в границах улиц: Таратынова, Металлургов, пр-т Строителей, Союза Республик, 25 Партсъезда, Воинов интернационалистов, Молодежная, Заря Коммунизма | Реконструкция участков сети | 54 000 |
| 5 | Здание - башня водонапорная. | Реконструкция с заменой башни | 1 600 |
| 6 | Сооружение. Распределительные сети водопровода залинейной части | Реконструкция участков сети | 3 500 |
| 7 | строительство водопроводных сетей в районах малоэтажной жилой застройки в г. Заринске (3 этап) | Строительство водопроводных сетей в микрорайонах Лесокомбината и Элеватора | 155 000 |
| ИТОГО |  |  | 242 400 |

20.Таблицу 2.7.1.Целевые показатели в отношении ООО «ЖКУ» изложить в следующей редакции:

21.Таблицу 3.1.7.1.Среднегодовые показатели концентраций загрязняющих веществ сточных вод сбрасываемых в реку Чумыш за 2021 г. изложить в следующей редакции:

## 2.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Результаты анализа целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения приведены таб. 2.7.1.

Таб. 2.7.1. Целевые показатели

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2014 год | 2016 факт | 2018факт | 2021факт | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 82,02 | 73,8 | 67,65 | 61,5 | 58,65 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км (ООО «ЖКУ») | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,09 | 0,3 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 66,6 | 60 | 65 | 68 | 69 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | нет | нет | нет | нет | нет |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в % от численности населения) | 80 | 85 | 90 | 93 | 95 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в %): |  |  |  |  |  |
|  | население | 80 | 94,0 | 96,2 | 98,43 | 100 |
|  | Бюджетные организации | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Прочие предприятия | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, %. - ООО «ЖКУ» - ОАО «Алтай-Кокс» | 13,6 0 | 10,29 | 14,67 | 15,91 | 13,99 |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды - ООО «ЖКУ» - ОАО «Алтай-Кокс» | на подачу 0,14 кВт/м3 0,61 кВт/м3 | на подачу 0,118 кВт/м3 0,61 кВт/м3 | на подачу 0,112 кВт/м3 0,61 кВт/м3 | на подачу 0,111 кВт/м3 0,61 кВт/м3 | на подачу 0,125 кВт/м3 0,61 кВт/м3 |

Таб. 3.1.7.1. Среднегодовые показатели концентраций загрязняющих веществ сточных вод сбрасываемых в р. Чумыш за 2021 г.

| Точка отбора |  | рН, ед. | Прозрачность отстоенная, см | Прозрачность взболтанная, см | Взвешенные вещества, мг/л | Ионы аммония, мг/дм3 | Азот нитритный, мг/дм3 | Азот нитратный, мг/дм3 | БПК5,, мг/дм3 | БПКп мг/дм3 | Хлорид- ионы, мг/дм3 | Фосфат- ионы (по Р), мг/дм3 | Железо общее, мг/дм3 | Сульфат- ионы, мг/дм3 | Фенолы, мг/дм3 | Нефтепродукты, мг/дм3 | СПАВ, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НДС |  | 11,65 | 0,5 | 0,08 | 40 |  | 3,0 | 165 | 0,2 | 0,1 | 72,0 | 0,001 | 0,05 | 0,22 |
| Приемная камера | к-во | 365 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
|  | mах | 7,4 | 4 | 2 | 473 | 42,721 | 0,443 | 0,745 | 420,0 | 441,0 | 150,0 | 4,399 | 3,175 | 96,203 | 0,051 | 2,751 | 1,584 |
|  | сред | 7,1 | 4 | 2 | 388 | 39,731 | 0,333 | 0,604 | 388 | 406 | 143,11 | 3,864 | 2,577 | 87,151 | 0,045 | 2,618 | 1,488 |
| Доочистка | к-во | 247 | 247 | 247 | 247 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
|  | mах | 8,1 | 29 | 28 | 11 | 0,471 | 0,075 | 29,458 | 2,77 | 2,98 | 150 | 0,189 | 0,094 | 66,858 | 0,001 | 0,049 | 0,099 |
|  | сред | 7,9 | 28 | 27 | 10 | 0,457 | 0,07 | 27,579 | 2,63 | 2,88 | 143,11 | 0,182 | 0,088 | 61,956 | 0,001 | 0,047 | 0,079 |
| Контактные резервуары | к-во |  | 247 | 247 | 247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mах |  | 30 | 29 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сред |  | 30 | 29 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

22.Таблицы 3.2.1.1.,3.2.1.21 Изложить в следующей редакции

Таб. 3.2.1.1. Территориальный баланс  поступления сточных вод

| № п.п. | Наименование населенных пунктов | Фактическое поступление сточных вод, тыс. м3/год 2021 г. | Среднесуточное поступление сточных вод, тыс. м3/сут | Максимальное поступление сточных вод, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Централизованное водоотведение | 3114,381 | 8,53 | 11,09 |

Таб. 3.2.1.2. Структурный баланс  поступления сточных вод

| № п.п. | Абонент | Фактическое водоотведение, м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Население | 1620,188 |
| 2 | Бюджет | 80,176 |
| 3 | Прочие | 1414,017 |

23.Таблицу 3.2.4.1. изложить в следующей редакции

Таб. 3.2.4.1. Общие поступления сточных вод за последние 10 лет

| Год | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем поступления Сточных вод на КОС тыс. м3/год | 3114,381 | 3088,594 | 3109,135 | 3434,802 | 3165,509 | 3198,216 | 3223,24 | 3368,623 | 3395,5 | 3463,12 |

24.Таблицу 3.2.5.1. изложить в следующей редакции

Таб. 3.2.5.1. Прогнозные балансы поступления сточных вод

| № п.п. | Наименование населенных пунктов | Расчетное поступление сточных вод, тыс. м3/год | Среднесуточное поступление сточных вод, тыс. м3/сут | Максимальное поступление сточных вод, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 г. |  |  |  |  |
| 1. | г. Заринск | 3114,381 | 8,53 | 11,09 |
| 2024 г. |  |  |  |  |
| 1. | г. Заринск | 3040,5 | 8,33 | 10,83 |

25. Таблицу 3.3.1.1 изложить в следующей редакции

Таб. 3.3.1.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод

| № п.п. | Год | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджет | Прочие |
|  |  | тыс. м3/год | тыс. м3/год | тыс. м3/год |
| г. Заринск |  |  |  |  |
| 1 | 2021 | 1620,188 | 80,176 | 1329,546 |
| 2 | 2024 | 1620,0 | 80,0 | 1340,5 |

26.Таблицу 3.3.2.1. изложить в следующей редакции

Таб. 3.3.2.1. Структура перспективного территориального баланса МО г. Заринск на 2024 год

| № п.п. | Наименование потребителей | Расчетное водоотведение, тыс. м3/год | Среднее водоотведение, тыс. м3/сут | Максимальное водоотведение, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 1620,0 | 4,4 | 5,8 |
| 2 | Бюджет | 80,0 | 0,2 | 0,28 |
| 3 | Прочие | 1340,5 | 3,67 | 4,77 |

27.Таблицу 2.3.3.1. изложить в следующей редакции

Таблица 2.3.3.1. Результаты расчета  требуемой мощности

| № п.п. | Год | Полная фактическая производительность КОС, м3/сут | Среднесуточный объем стоков поступающих на КОС м3/сут | Резерв производительной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Заринск |  |  |  |  |
| 1 | 2014 | 20000 | 9229,10 | 53,86 |
| 2 | 2021 | 20000 | 8530 | 57,35 |
| 3 | 2024 | 20000 | 8330,14 | 58,35 |

### 28.Пункт 3.4.4. изложить в новой редакции:

### 3.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

Для дальнейшего развития города расширение действующей системы водоотведения не предусматривается, новое строительство не планируется. Однако некоторые объекты системы нуждаются в реконструкции. Перечень таких объектов с описанием мероприятий содержится в таблице 3.4.4.1.

Таблица 3.4.4.1. перечень объектов системы водоотведения, подлежащих реконструкции.

|  | Наименование | Описание мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здание-КНС- № 1 | Реконструкция насосной станции с заменой мягкой кровли на шатровую, утепление и ремонт фасада, замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования – насосов (2 шт), запорно-регулирующей арматуры, установка резервного источника электроснабжения, установка решётки с автоматической очисткой. |
| 2 | Здание-КНС- №2 | Реконструкция насосной станции с заменой кровельного утеплителя и наплавляемых материалов кровли, замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования – насосов (3 шт), запорно-регулирующей арматуры, установка резервного источника электроснабжения, установка решётки с автоматической очисткой, Установка автоматического котла отопления. |
| 3 | Сооружение Магистральные канализационные коллектора | Реконструкция участков коллектора с заменой стальной и чугунной трубы на полиэтиленовую, а именно: - часть участка от К 1.9 до К1.10) в районе ул. Комарова (360 м) - часть участка № К1.7 до К № 1.8 в районе котельной Энтузиастов до камеры по ул. Транспортная,28 (637 м.) - часть участка № 29 от К№1/12 до К№1/13 через реку Казанка - часть участка № 29 К № 1/8 от дороги до К 1/9 (обход болота) и часть от К 1/9 до К1/10 - часть участка № 30 от К № 1/14 до Т 2 |
| 4 | Сооружение - Сеть технической воды | Реконструкция участка сети с уменьшением диаметра и заменой стальной трубы на полиэтиленовую |
| 5 | Сооружение Тепловые сети (территория КОС) | Реконструкция участков сети с корректировкой трассы, изменением диаметров и применением современной теплоизоляции. |
| 6 | Здание -насосная станция сырого осадка | Реконструкция насосной станции с заменой кровельного утеплителя и наплавляемых материалов кровли, замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования – насосов (3 шт), запорно-регулирующей арматуры, замена окон на новые энергоэффективные. |
| 7 | Здание Насосно-фильтровальная станция | Реконструкция насосной станции с заменой кровельного утеплителя и наплавляемых материалов кровли, замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования – насосов (6 шт), запорно-регулирующей арматуры, утепление и ремонт фасада. |
| 8 | Здание Насосно-фильтровальная станция | Реконструкция щебеночных фильтров с заменой фильтрующей загрузки, автоматизация технологических процессов с заменой запорно-регулирующей арматуры, системы аэрации и дренажа. |
| 9 | Сооружение трубопровод сброженного осадка | Реконструкция участка сети с заменой стальной трубы на полиэтиленовую |
| 10 | Здание насосная воздуходувная станция | Реконструкция насосной станции с заменой морально устаревшего и физически изношенного оборудования – турбовоздуходувки, насосов (3 шт), запорно-регулирующей арматуры, замена окон на новые энергоэффективные. |

В связи с усовершенствованием технологии и оптимизации производственных процессов к выводу из эксплуатации планируются следующие объекты системы водоотведения:

| № | Наименование объекта |
| --- | --- |
| 1 | Здание –котельная 1072,8м2 |
| 2 | Здание насосная станция чистой воды17 кв.м. |
| 3 | Здание Насосная при метантенках 70,9 кв.м |
| 4 | Сооружение Резервуар чистой воды 283,5м3 |
| 5 | Сооружение Метантенк №2 1000 куб.м. |
| 6 | Сооружение Метантенк №1 1000 куб.м. |
| 7 | Сооружение Илоуплотнитель №1 80 куб.м |
| 8 | Сооружение Илоуплотнитель №2 80 куб.м |
| 9 | Сооружение Резервуар избыточного активного ила 25 м3 |

### 29.В пункте 3.6. таблицу 3.6.1. изложить новой редакции:

Таблица 3.6.1. объем необходимых капитальных вложений в реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

|  | Наименование | Описание мероприятия | Объем капвложений (тыс. руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание-КНС- № 1 | Реконструкция насосной станции | 5 000 |
| 2 | Здание-КНС- №2 | Реконструкция насосной станции | 15 000 |
| 3 | Сооружение Магистральные канализационные коллектора | Реконструкция участков коллектора , а именно: 1. часть участка от К 1.9 до К1.10) 2. часть участка № К1.7 до К № 1.8 3. часть участка № 29 от К№1/12 до К№1/13 4. часть участка № 29 К № 1/8 от дороги до К 1/9 5 часть участка № 30 от К № 1/14 до Т 2 | 23 500 50 000 10 000 15 000 16 000 |
| 4 | Сооружение - Сеть технической воды | Реконструкция участка сети | 1 000 |
| 5 | Сооружение Тепловые сети (территория КОС) | Реконструкция участков сети | 2 000 |
| 6 | Здание -насосная станция сырого осадка | Реконструкция насосной станции | 5 500 |
| 7 | Здание Насосно-фильтровальная станция | Реконструкция насосной станции | 25 000 |
| 8 | Здание Насосно-фильтровальная станция | Реконструкция щебеночных фильтров | 30 000 |
| 9 | Сооружение трубопровод сброженного осадка | Реконструкция участка сети | 4 000 |
| 10 | Здание насосная воздуходувная станция | Реконструкция насосной станции | 21 000 |
| ИТОГО |  |  | 223 000 |

30.Таблицу 3.7.1. изложить в следующей редакции

## 3.7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Результаты анализа целевых показателей развития централизованной системы водоотведения приведены в таб. 3.7.1.

Таб.3.7.1. Целевые показатели

| Группа | Целевые индикаторы | 2014 | 2015 факт | 2016 факт | 2017 факт | 2018 факт | 2019 факт | 2021 факт | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене (в км) | 27 | 27 | 26,1 | 25,2 | 24,3 | 23,4 | 22 | 17,23 |
|  | 2. Удельное количество аварий и засоров на сетях канализации (шт./ км) | 0,4 | 0,4 | 0,39 | 0,76 | 0,89 | 0,78 | 0,76 | 0,7 |
|  | 3. Износ канализационных сетей (в процентах) | 60 | 60 | 58 | 57 | 56 | 55 | 55 | 55 |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением (в процентах от численности населения) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (в процентах) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (в процентах) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения | 1.общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | 2424,75 | 2399,99 | 2410,0 | 2025,075 | 2072,141 | 1911,269 | 1944,817 | 1945,920 |
|  | 2.общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод | 656,361 | 650,0 | 579,58 | 508,642 | 519,282 | 476,179 | 411,716 | 547,290 |
| 5. Иные показатели | 1. удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт ч/м3) | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,64 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,64 |
|  | 2.удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | 0,2 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,18 |

Генеральный директор ООО «ЖКУ»                                         А.В.Лаговский

Исп.Мирасова М.А. 8(38595)42624